风机智能化改造方案

- 项目背景与解决问题

目前楼内5台送风设备，缺少智能化管理手段，不能与其他信息化系统联动，无法实现远程监测、远程管理，通过本次智能化改造，并部署智能化中控系统，实现对已有5台送风设备的智能化接入与管控，同时方便日后其他设备向本平台接入，最终提升楼宇内的物联网、智能化建设水平。

- 解决方案

2.1 在风机控制柜内加装与风机电机功率相匹配的马达保护器，每台电机控制柜内加装1台马达保护器，将电机状态信号通过网线引至控制室主控计算机内，其运行、停止、故障等信息均可在计算机上显示，如加装相关的后台软件，可以实现对风机电机的远程控制。

2.2 若原风机电机控制柜内没有足够的空间加装马达保护器，则在风机电机配电室内增加1面壁挂式配电箱，将电机控制元件移至该控制箱内，在新设的配电箱内加装马达保护器，再将电机状态信号远传至控制室计算机内。

2.3 加装的马达保护器应具备以下功能：

①显示并记录电机运行电流

②显示并记录电机运行时间

③三相电压显示

④具有过电流、堵转、低电压、短路、三相不平衡、缺相保护功能

⑤具有信息远传功能

⑥视业主要求选装自起动功能

⑦SOE功能

2.4 加装马达保护器：

①马达保护器采用主机与控制面板分体式结构

②在原电机控制柜内加装马达保护器时，原控制柜内应有足够的空间加装马达控制器主机，主机采用螺丝或燕尾槽固定在原控制柜内，控制面板安装在原控制柜面板上，一般安装在面对控制柜时面板的右下方，马达保护器控制面板与主机间用专用线连接，需对原柜内电机控制线进行相关的改线，以达到控制目的。

③若原控制柜内没有足够大的空间，则需要在电机配电室内增加1面新电机控制箱，采用壁挂式安装在墙面上，按新控制方式重新配制控制线，所有风机电机马达保护器控制面板统一安装在新增配电箱面板上，并标明位号。

④马达保护器安装后，统一将电机状态信号远传至主控室计算机内，实现远程操控。

2.5 控制框图

光电转换器/交换机

电机控制柜

信号采集器

服务器

- 服务器软件开发

服务器端拟采用PHP+MYSQL，B/S架构开发，方便移动管理，可以与微信公众平台结合，在手机操作。

主要功能模块：

- 总后台，总管理员

创建和管理用户信息和权限、创建和管理设备信息和权限、创建二级管理员并分配权限，系统基本参数配置。

② 二级管理员

二级管理员权限由总管理员定义，可以管理名下的设备。

③ 模块管理

系统支持模块化管理，目前一期只有送风模块，日后可以根据需求增加排风模块、实验台通风管理、设备运行状态监测邓模块。

总管理员设置二级管理员所拥有的模块权限，例如A二级管理员只能控制送风，B二级管理员只能控制实验台等。

④ 设备管理

后台添加设备，为每个设备提供开、关两种控制方法，以及可以显示设备当前运行状态、运行时长、开/关日志记录等。